Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №1640 (26.11.2014)

Прошу помощи в урегулировании вопроса. (прикрепленный файл)

Я - участник долевого строительства, Застройщик - ОАО "ЧелябинскГражданстрой", микрорайон "Яблочный". Дом сдан в эксплуатацию, заселен.

На сегодняшний день отсутствует оборудование противопожарного трубопровода (не смонтирован). Госстройнадзор каким-то образом принял дом без указанного оборудованию.

В случаи возникновения пожара потушить его будет сотрудникам МЧС не возможно.

Предполагаю, что и в соседних домах микрорайона "Яблочный" ситуация аналогична.

Прошу принять меры!

Прикладываю текст письма к Застройщику

______________ № ______

на № ______ от _________

Зам. генерального директора ОАО «Челябинскгражданстрой»

Орлову А.Л.

от участника долевого строительства

Никитина Д.Ю.

по объекту: «жилой дом № 7,8(стр.), расположенный в микрорайоне «Яблочный», ул. Самохина, 1-я (стр.) в Тракторозаводском районе

города Челябинска» (Конструктора Духова, 23)

Уважаемый Александр Леонидович!

Информирую Вас о том, что на сегодняшний день в доме по адресу ул. Конструктора Духова, 23 во всех 3-х подъездах монтаж системы противопожарного трубопровода В2 (сухотруб) не завершен. На данный момент в подъездах смонтирована труба стальная электросварная d57 мм, а также установлены «пустые» пожарные шкафы. Отсутствуют «Богдановские» гайки для подключения пожарной техники (на придомовой территории), головки муфтовые ГМ50, цапковые ГЦ50, рукава пожарные, вентиля проходные пожарные 1Б1Р d50 мм, замки с ключами для доступа в ПК, во всех пожарных шкафах (30 шт.). Кроме того на пожарных шкафах отсутствует маркировка, а также «первичная» информация о действии при пожаре, что также не соответствует требованиям редакций сводов правил, СНиПов, тех. регламентов (Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и т.п.).

В ходе визуального осмотра установлено, что резьбы для «накручивания» головок муфтовых окрашены, что в свою очередь говорит об отсутствии факта их монтажа (случаи их демонтажа с целью хищения (кражи) их и другого пож. оборудования не представляются возможными).

Кроме того, на основании вышеуказанного можно сделать выводы об отсутствии проведения необходимых гидравлических и манометрических испытаний указанных систем, испытаний систем на работоспособность и водоотдачу (СП 73.13330.2012).

На сегодняшний день дом успешно прошел итоговую проверку «ГосСтройНадзора», получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (№ RU74315000-232-2014 от 28 октября 2014 г.).

На основании вышеизложенного прошу Вас объяснить, разъяснить (разработать) жильцам дома №23 по ул. Конструктора Духова, а также сотрудникам МЧС методику действий при возникновении пожара.

Дублирую данное письмо в Управление ГосСтройНадзора (1 территориальный отдел, на имя нач. отдела – Абаимова Александра Ивановича), в администрацию г. Челябинска (отдел Градостроительства), ГУ МЧС России по Чел. обл..

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию Тракторозаводского района по вопросу отсутствия противопожарного оборудования в жилом доме № 23 по ул. Конструктора Духова предоставляю Вам ответ заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Челябинска Тимошенко Т.В.

Текст приложения:

На Ваше письмо о рассмотрении обращения Никитина Д.Ю. вопросу отсутствия противопожарного оборудования в жилом дома по улице Конструктора Духова, дом № 23 (строительный адрес: ул. Самохина 1-я (стр), №№ 7, 8 микрорайон «Яблочный»), сообщаю следующее.

Разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию Администрацией города выданы при предоставлении застройщиком документов определенных статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

В соответствии со статьей 7 части 5 Федерального закона № 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик несет гарантийные обязательства по устранению дефектов, выявленных в процессе эксплуатации построенных объектов.

По вопросам изложенным в обращении подготовлено и направлено обращение ОАО СК «Челябинскгражданстрой» для принятия соответствующих мер и подготовки ответа в адрес Никитина Д.Ю.

Для защиты своих прав Никитин Д.Ю. может в соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в судебные органы.