Интернет-Приемная администрации Тракторозаводского района

# www.admtzr.ru

Вопрос №2456 (19.01.2016)

Здравствуйте! Ранее я уже обращалась по поводу плохого качества отопления по адресу: Героев Танкограда 110. Мер никаких не предпринято, только счета растут. В прошлом месяце я оплатила 3347,65 это учитывая то, что у нас заниженные параметры по отоплению. Сейчас принесли счет на 4576,49 это при том что сейчас параметры еще снизились, температура сейчас 18 градусов и я вынужденна приостановить работу своего салона. Так за что же я должна платить деньги??? Прошу разобраться с выставленными счетами и когда же будет отопление.Следующее обращение буду писать в главе города, т.к не вижу никаких результатов.

» Ответ

На Ваше обращение в администрацию района по вопросу низких параметров на системе отопления в нежилом помещении салона красоты «Нимфея» повторно сообщаю.

При повторном комиссионном обследовании общедомовой системы теплоснабжения дома и нежилого помещения салона красоты «Нимфея» 13.01.2016 было установлено, что система отопления (чугунные радиаторы) находится в рабочем состоянии, температура внутри помещения составляет 19-20ºС при температуре наружного воздуха - 19˚С и соответствует санитарным нормам.

В помещении установлены пластиковые стеклопакеты и пластиковые входные двери. В тамбуре, между входными дверями, отсутствует теплокалорифер. Теплопотери от окон составляют 5˚С.

Понижение температуры в помещении происходит по причине отсутствия уплотнения пластиковых окон и отсутствия отопительного прибора в тамбуре, в следствии чего, для сохранения теплового контура внутри помещения необходимо произвести регулировку стеклопакетов и установку отопительного прибора в тамбуре.

В случае несогласия, рекомендуем Вам действовать в соответствии с условиями заключённого договора с теплоснабжающей организацией и, при необходимости, обращаться в суд.